## Лист1
Контрольные замеры нагрузок при нормальном режиме работы сети 6 кВ
в зимний период 2020-2021 года
№ п/п | Наименование присоединения | Наименование линии | Тр-р тока | Марка кабеля, сечение (длина кабеля, м) | I макс кабеля, А | I мин, А | I ср, А | I макс, А | S мин, кВА | S ср, кВА | S макс, кВА | W ср.сутки, кВт*ч | Примечание
1 | ОАО "Архэнерго", ПС 110/35/6 "Первомайская" - РП-5 | Л6-45-16 | 600/5 | АСБ 2(3х185), 2х1300 | 2х340 | 62 | 66 | 70 | 372 | 396 | 420 | 12904
2 | ОАО "Архэнерго", ПС 110/35/6 "Первомайская" - РП-5 | Л6-45-24 | 600/5 | АСБ 2(3х185), 2х1300 | 2х340 | 147 | 172 | 197 | 882 | 1032 | 1182 | 36502
3 | ОАО "Архэнерго", ПС 110/35/6 "Первомайская" - РП-56 | Л6-45-26 | 600/5 | АСБ 2(3х120), 2х1600 | 2х260 | 66 | 90.5 | 115 | 396 | 543 | 690 | 22548
4 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-1 - РП-20 | Л16 | 600/5 | АСБ 2(3х185), 2х1500 | 2х340 | 30 | 65 | 100 | 180 | 390 | 600 | 15387
5 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-2 - РП-38 | Л41 | 300/5 | ААШВ 3х185, 1800 | 250 | 70 | 85 | 100 | 420 | 510 | 600 | 17674
6 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-2 - РП-14 | Л13 | 300/5 | АСБ 3х95, 900 | 225 | 55 | 62.5 | 70 | 330 | 375 | 420 | 11810
7 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-2 - РП-38 | Л65 | 300/5 | ААШВ 3х185, 1800 | 250 | 80 | 95 | 110 | 480 | 570 | 660 | 19999
8 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-3 - РП-52 | Л5 | 300/5 | АСБ 3х95, 850 | 225 | 20 | 30 | 40 | 120 | 180 | 240 | 1943
9 | ОАО "Архангельский ЦБК" ГРУ ТЭС-3 - РП-52 | Л6 | 300/5 | АСБ 3х95, 850 | 225 | 20 | 25 | 30 | 120 | 150 | 180 | 10540
10 | ЗАО "Архангельский фанерный завод" РП-89 - РП-53 | Л11 | 300/5 | АСБ 3х95, 1400 | 225 | 40 | 50 | 60 | 240 | 300 | 360 | 10778
Старший мастер МУП "НЭСК" |  |  |  |  | Рябинин А.С.